1. Introdução

A inspeção visual é a primeira e mais económica linha de defesa na manutenção preditiva e preventiva de instalações elétricas industriais. Realizada periodicamente, sem necessidade de desligar o equipamento, permite detetar precocemente sinais de degradação, sobreaquecimento, contaminação ou falha mecânica antes que evoluam para avarias graves, garantindo a continuidade de serviço e a segurança dos operadores.

Este trabalho descreve os procedimentos e critérios de inspeção visual aplicáveis a cinco componentes críticos de um sistema elétrico industrial: ligações elétricas, barramentos, isoladores, radiadores do transformador e sílica gel (gel de sílica do respirador do transformador).

2. Objectivo

2.1. Objectivo Geral

Descrever os procedimentos de inspeção visual de componentes elétricos e do sistema de refrigeração de transformadores, de modo a identificar anomalias e prevenir falhas em instalações de manutenção industrial.

2.2. Objectivos Específicos.

- Identificar os principais sinais visuais de degradação em ligações elétricas e barramentos;

- Descrever os critérios de avaliação do estado de isoladores em ambiente industrial;

- Explicar a função dos radiadores do transformador e os sinais de anomalia térmica ou de fugas;

- Explicar a função do gel de sílica e interpretar a sua mudança de cor como indicador de humidade;

- Propor ações corretivas e periodicidade de inspeção para cada componente.

3. Inspeção Visual de Ligações Elétricas

As ligações elétricas (terminais, bornes, emendas e conexões aparafusadas) são pontos críticos onde a resistência de contacto tende a aumentar com o tempo devido a vibração, oxidação e afrouxamento mecânico, originando pontos quentes (hot spots).

| Item a verificar | Estado normal | Anomalia / Sinal de alerta | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Cor e estado dos terminais | Metal limpo, sem descoloração | Manchas escuras/azuladas, sinais de queima | Limpar, reapertar e medir com termografia |
| Aperto dos parafusos/porcas | Torque conforme especificação | Parafusos soltos, fissuras na ligação | Reapertar ao binário recomendado |
| Isolamento dos cabos | Sem fissuras nem ressecamento | Capa rachada, descolorida ou derretida | Substituir o troço de cabo afetado |
| Sinais de oxidação/corrosão | Sem óxidos visíveis | Pó esverdeado (cobre) ou esbranquiçado (alumínio) | Limpar com produto adequado e proteger |
| Odor e ruído | Sem cheiro a queimado nem zumbido | Cheiro acre, crepitação ou zumbido anormal | Desligar e inspecionar com urgência |

4. Inspeção Visual de Barramentos

Os barramentos (barras de cobre ou alumínio que distribuem a corrente nos quadros e células elétricas) devem ser inspecionados quanto à integridade mecânica, ao isolamento e à ausência de sobreaquecimento.

| Item a verificar | Estado normal | Anomalia / Sinal de alerta | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado superficial das barras | Superfície uniforme e limpa | Picadas, manchas de oxidação ou descoloração térmica | Limpeza e tratamento anticorrosivo |
| Fixação e suportes isolantes | Suportes firmes e intactos | Suportes rachados, vibração excessiva | Substituir suportes danificados |
| Distâncias de isolamento (clearances) | Distâncias conforme projeto | Proximidade excessiva entre fases | Reajustar conforme normas de segurança |
| Pontos de junção entre barras | Juntas firmes e niveladas | Folga, deformação ou pontos quentes | Reapertar e verificar com câmara termográfica |
| Presença de poeira/sujidade condutora | Ambiente limpo | Acumulação de poeira condutora ou húmida | Limpeza do compartimento e do barramento |

5. Inspeção Visual de Isoladores

Os isoladores (porcelana, vidro ou resina epóxi) garantem o isolamento elétrico entre partes vivas e a estrutura aterrada. A sua superfície deve ser inspecionada quanto a fissuras, contaminação e descargas superficiais (tracking).

| Item a verificar | Estado normal | Anomalia / Sinal de alerta | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridade física | Sem fissuras nem lascas | Trincas, lascas ou fragmentos partidos | Substituir o isolador imediatamente |
| Contaminação superficial | Superfície limpa e seca | Poeira, sal, óleo ou depósitos condutores | Limpeza com produto isolante adequado |
| Marcas de descarga (tracking) | Sem trilhas de carbonização | Linhas escuras ou ramificadas na superfície | Substituir; investigar causa da descarga |
| Fixação mecânica | Bem fixado, sem folgas | Folga, inclinação ou rutura do suporte | Reapertar ou substituir o suporte |
| Ruído audível (efeito corona) | Sem zumbido nem cheiro a ozono | Zumbido, faísca ou cheiro a ozono | Inspeção urgente e medição noturna |

6. Inspeção Visual dos Radiadores do Transformador

Os radiadores dissipam o calor gerado pelas perdas internas do transformador, através da circulação natural ou forçada do óleo isolante. A inspeção visual foca-se na deteção de fugas, obstruções e eficiência de arrefecimento.

| Item a verificar | Estado normal | Anomalia / Sinal de alerta | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Fugas de óleo nas aletas/flanges | Sem manchas de óleo | Gotejamento ou manchas oleosas visíveis | Reapertar flanges; reparar vedante |
| Estado da pintura/corrosão externa | Pintura intacta | Ferrugem ou descascamento da tinta | Tratamento anticorrosivo e repintura |
| Obstrução das aletas (poeira/folhas) | Aletas desobstruídas | Acumulação de poeira, folhas ou insetos | Limpeza das aletas com ar comprimido/água |
| Diferença de temperatura entre aletas | Aquecimento uniforme | Zonas frias (indicando obstrução interna de óleo) | Verificar válvulas e circulação interna |
| Funcionamento dos ventiladores (se forçado) | Rotação livre, sem ruído anormal | Vibração, ruído ou ventilador parado | Verificar motor, rolamentos e fixação |
| Nível de óleo no indicador | Dentro da faixa recomendada | Nível baixo ou indicador danificado | Verificar fugas e completar nível de óleo |

7. Inspeção Visual da Sílica Gel

O respirador (secador de ar) com gel de sílica protege o óleo isolante do transformador contra a humidade do ar atmosférico durante a respiração térmica do tanque de expansão. A cor do gel é o principal indicador visual do seu estado de saturação.

| Item a verificar | Estado normal | Anomalia / Sinal de alerta | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Cor do gel de sílica | Azul/laranja vivo (seco) | Cor rosada/branca (saturado de humidade) | Substituir ou regenerar o gel por aquecimento |
| Nível de óleo no copo de selagem | Óleo cobre o nível mínimo indicado | Óleo abaixo do nível ou ausente | Completar com óleo isolante adequado |
| Integridade do recipiente/respirador | Vedações intactas, sem fissuras | Tampa solta, fissuras ou entrada de água | Substituir vedantes ou o respirador |
| Passagem de ar (respiração) | Borbulhamento normal no copo de óleo | Ausência de borbulhamento (obstrução) | Limpar o tubo de respiração |

8. Periodicidade Recomendada

- Inspeção visual geral (ligações, barramentos, isoladores): mensal;

- Verificação da sílica gel: mensal, ou conforme indicação de mudança de cor;

- Inspeção dos radiadores e nível de óleo: mensal a trimestral;

- Termografia complementar às ligações e barramentos: semestral ou anual.

9. Conclusão

A inspeção visual periódica dos componentes elétricos e do sistema de arrefecimento do transformador é uma prática simples, de baixo custo e elevado impacto na fiabilidade da instalação. A deteção precoce de sinais como descoloração, oxidação, fugas de óleo ou saturação do gel de sílica permite programar intervenções corretivas antes da ocorrência de falhas, reduzindo paragens não planeadas e prolongando a vida útil dos equipamentos.